2.8. УСТОЙЧИВОСТЬ К КЛИМАТИЧЕСКИМ, ХИМИЧЕСКИМ И МЕХАНИЧЕСКИМ  ВОЗДЕЙСТВИЯМ

1. Климатические условия

1.1. Оборудование КАТС расчитано на эксплуатацию в следующих климатических режимах:

1.2. В постоянном режиме (нормальные климатические условия), имеющем следующие параметры (весь срок службы):

температура от 288 до 308 0 К (от 15 до 35 0 С);

относительная влажность от 45 до 80 %;

атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

Примечание. 20 % срока службы, допускается повышение температуры до

3080К (35 С), при этом для магнитных лент допускается температура от 288 до 305 0К (от 15 до 32 С) при относительной влажности от 60% до 70%;.

1.3. В предельном режиме, имеющем следующие параметры: температура от 278 до 319 0К (от 5 до 40 0С) (режим для магнитных лент указан выше);

относительная влажность до 80 % при температуре 298  0К (25 0С);

атмосферное давление 61,2 кПа (450 мм рт.ст.).

Примечание.  Длительность воздействия минимальных и максимальных значений в предельном режиме не должна превышать 48 ч подряд, общая длительность работы в данном режиме не должна превышать 1 % срока службы оборудования. В предельном режиме с оборудованием не должно происходить неустранимых аварий. После воздействия требуется перерыв для восстановления на 24 ч.

2. Химические воздействия

2.1. Устойчивость оборудования к химическому воздействию должна соответствовать требованиям, предъявляемым к городскому воздуху с промышленными выбросами и высокой интенсивностью уличного автомобильного движения, включая предельные значения параметров атмосферы, вызывающей коррозию. Допустимое содержание химически активных веществ приведены в табл.2.8.1.

Таблица 2.8.1

| Химически активные |  | Параметры |
| --- | --- | --- |
| вещества |  | см/м * | см/м ** |
| Сернистый газ | SO2 | 0,11 | 0,37 |
| Сероводород | H2S | 0,071 | 0,36 |
| Хлор | Cl2 | 0,034 | 0,1 |
| Окись азота (выражено в эквивалентном значении двуокиси азота) | NOx (NO)2 | 0,26 | 0,52 |
| Озон | О3 | 0,025 | 0,05 |
| Хлористый водород | HCl | 0,066 | 0,33 |
| Фтористый водород | HF | 0,012 | 0,036 |
| Аммиак | NH3 | 1,4 | 4,2 |

* Допустимое значение для нормальной эксплуатации

** Максимальное значение, которое может иметь место в течение 30 минут в сутки.

3. Транспортировка

3.1. Условия обращения при транспортировке

Количество воздействий на объект при транспортировке должно быть сведено к минимуму.

Все воздействия должны выполняться соответствующими безопасными приспособлениями (например, тележки с поддонами, погрузчики, транспортеры и т.д.), руководствуясь нанесенными на упаковку обозначениями. Поднимать грейферным захватом, толкать и тянуть окончательно упакованные изделия запрещается.

По возможности, все погрузо-разгрузочные работы должны производиться в помещении. Исключение допустимо только в случае погрузки/разгрузки транспортных средств (суда, самолеты, грузовики). Все подготовительные действия должны проводиться в помещении, а время перемещения на открытом воздухе должно строго ограничиваться минимальным временем погрузки/разгрузки; в условиях агрессивной окружающей среды должны предприниматься дополнительные предохраняющие действия (например, защита брезентом).

3.2. Условия транспортировки

Спецификации допустимых для транспортировки упакованного оборудования А1000-S12 условий окружающей среды должны соответствовать ETS 300 019-1-2 класс 2.3. Резюме приводится в таблице 2.8.2.

Режимы и средства транспортировки должны тщательно выбираться в соответствии с функциями оборудования и классом упаковки.

Все транспортные средства должны обеспечивать адекватную защиту от внешних воздействий и предохранять окончательно упакованные изделия ALCATEL от непосредственного воздействия солнечного излучения и осадков (дождь, град, снег и т.п.).

Грузовые отсеки, даже временно, не должны использоваться для складирования оборудования, исключая оборудование, предназначенное для установки на улице.

Все окончательно упакованные изделия ALCATEL должны тщательно предохраняться от ударов об пол и стены (запрещается использование грейферов или крючьев).

В случае, если во время транспортировки, окончательно упакованные изделия ALCATEL подвергаются воздействию динамических сил, эти силы должны иметь минимальное значение и действовать минимальное время.

Обычное время транспортировки не должно превышать тридцати дней. В случае, если общее время транспортировки превышает 30 дней, должны предприниматься дополнительные меры по хранению и упаковке изделия.

Исчерпывающий обзор по возможностям транспортировки окончательно упакованных изделий ALCATEL приводится ниже.

Таблица 2.8.2: Характеристики транспортировки

| Режим транспортировки | Упаковка Класс D |
| --- | --- |
| 1. | Время нахождения под открытым небом при задержке транспортировки 3 мес. | ДА |
| 2. | Время транспортировки на обычном грузовике 3 мес. | (У) ДА |
| 3. | Время транспортировки в герметичном грузовом отсеке самолета 3 мес. | ДА |
| 4. | Время транспортировки на судне 3 мес. | ДА |
| 5. | Железная дорога А. Время транспортировки 24 ч. В. Время транспортировки 1 нед. С. Время транспортировки 1 нед. | (У), (Д) ДА НР З |
| Условия складирования |  |
|  | Максимальная высота (В) в ед.: - количества ящиков - метров | 3 3 м |

НР	- не рекомендуется

З	- запрещается

У	- некоторое оборудование и/или системы не допускают этого режима транспортировки

Д	- для каждого типа изделий должны быть выполнены дополнительные квалификационные тесты

В	- вертикальная нагрузка при складировании не должна превышать допустимых 1000 кг/м2

3.3. Типы климата

Из практических соображений ALCATEL использует только 2 типа климата:

а) западноевропейский регион (умеренно теплый), применяется при обычной наземной транспортировке в пределах континента.

б) остальной мир, применяется при обычной транспортировке морем или по воздуху (класс D).

3.4. Транспортные спецификации

Таблица 2.8.3: Климатические условия для класса 2.3 окружающей среды

| Параметры среды | Ед. Изм. | 2.3 |
| --- | --- | --- |
| а) минимальная температура воздуха | 0С | - 40 |
| б) максимальная температура воздуха в замкнутом объеме (примечание 1) | 0С | + 70 |
| в) максимальная температура на открытом воздухе или в вентилируемом объеме (примечание 2) | 0С | + 40 |
| г) диапазон изменения температуры воздуха (примечание 3) | 0С | - 40 / + 30 |
| д) изменение температуры, воздух/вода (примечание 3) | 0С | + 40 / +5 |
| е) относительная влажность без резких изменений температуры | % 0С | 95 + 45 |
| ж) относительная влажность при резких изменениях температуры воздуха высокой относительной влажности (примечания 3, 6) | % 0С | 95 - 40 / + 30 |
| з) абсолютная влажность при резких изменениях температуры воздуха высокой влажности (примечание 4) | г/м3 0С | 60 + 70 / + 15 |
| и) минимальное давление воздуха | кПа | 70 |
| к) перепады давления воздуха | кПа/мин | нет |
| л) скорость ветра | м/с | 20 |
| м) осадки, дождь | мм/мин | 6 |
| н) солнечное излучение | Вт/м2 | 1120 |
| о) тепловое излучение | Вт/м2 | 600 |
| п) увлажнение, кроме дождя (примечание 5) | м/с | 1 |
| р) сырость | нет | условия влажной поверхности |
| Примечание 1 | Высокая температура поверхности изделия может вызываться как температурой окружающего воздуха, приведенной здесь, так и солнечным излучением через оконные или другие проемы. |
| Примечание 2 | Высокая температура поверхности изделия вызывается температурой окружающего воздуха, приведенной здесь, и солнечным излучением, определенным ниже. |
| Примечание 3 | Допускается непосредственная транспортировка изделия между пунктами с указанной температурой. |
| Примечание 4 | Предполагается только резкое уменьшенение (не увеличение) температуры. Обозначения содержания влаги распространяются на температуру до точки росы; при более низких температурах относительная влажность предполагается примерно равной 100% |
| Примечание 5 | Обозначение указывает скорость водяного потока, но не уровень водяного столба. |
| Примечание 6 | В случае конденсации. |
| Примечание 7 | Кратковременно |

Таблица 2.8.4: Механические условия для класса 2.3 окружающей среды

| Условия | Ед. изм. | Класс 2.3 (примечание 7) |
| --- | --- | --- |
| а) Стационарные синусоидальные вибрации: амплитуда смещения (примечание 2) амплитуда ускорения (примечание 2) частотный диапзон (примечание 3) | мм м/с2 Гц | 3,5 10 15 (примечание 4) 2-9 9-200 200-500 |
| б) случайные стационарные вибрации: частотный диапазон спектральной плотности ускорения (примечание 3) | м2/с2 Гц | 1 10-200 | 0.3 200-2000 |
| в) нестационарные вибрации сотрясение со спектром типа I (примечание 5) пиковое ускорение сотрясение со спектром типа II (примечание 5) пиковое ускорение | м2/с2 м2/с2 | 100 (11 мс) 300 (6 мс) |
| г) свободное падение: масса < 20 кг масса от 20 до 100 кг масса > 100 кг | м м м | 1.2 1.0 0.25 |
| д) опрокидывание: масса < 20 кг масса от 20 до 100 кг масса > 100 кг | нет нет нет | Опрокидывание через любую кромку |
| е) вращения, колебания: угол период | градусы с | 35 (приложение 6) 8 |
| ж) ускорение установившегося состояния | м/с2 | 20 |
| з) статическое давление | кПа | 10 |
| Примечание 1 | Данные механические условия должны применяться к предметам, размещенным на полу транспортных отсеков |
| Примечание 2 | Пиковые значения |
| Примечание 3 | Частотный диапазон может быть ограничен до 200 Гц для транспортировки на носителе, имеющем значительное внутреннее демпфирование |
| Примечание 4 | Приведены округленные значения частот |
| Примечание 5 | См. рисунок 1 (модель сотрясений) в ETS 300 019-1-2 |
| Примечание 6 | Иногда допустим угол в 35 градусов, углы до 22,5 градусов допустимы в течение продолжительного времени |
| Примечание 7 | Для более жестких условий может применяться класс 2М3 публикации IEC |

4. Условия хранения

Окончательно упакованные изделия ALCATEL всегда должны храниться и складироваться с защитой от прямых солнечных лучей, осадков (дождь, град, снег и т.п.) и других загрязнений (песок, пыль, соленые брызги и т.п.).

В следствии этого, каждое складское помещение должно быть закрытым (полузакрытым) и хорошо вентилируемым. Более того, оно должно иметь конструкцию и дренаж, предотвращающие протечки, застой воды и ее конденсацию. Полы должны оставаться сухими.

Конструкционные материалы, включая покрытие полов, не должны способствовать образованию плесени и ее распространению.

Если изделия ALCATEL храняться вместе с другими изделиями (не ALCATEL) в одном помещении, для предотвращения возможных взаимных загрязнений (например, кремнийсодержащие материалы, агрессивные и/или органические жидкости, вызывающие коррозию вещества и т.п.) должны быть предприняты все необходимые защитные мероприятия. Более подробные данные по этому поводу могут быть найдены в соответствующих требованиях спецификаций на изделие/систему.

Температура, относительная влажность и параметры складирования внутри помещения (стеллажа) являются функцией, производной от класса окончательной упаковки.

Скорость изменения температуры не должна превышать 0,5 С0 в минуту.

Скорость изменения относительной влажности не должна превышать 10% в час.

Атмосферное давление должно находиться в пределах от 700 мбар до 1100 мбар со скоростью изменения не более 50 мбар в час.

Складирование должно выполняться аккуратно и в соответствии с общепринятыми требованиями, в тоже время настоятельно рекомендуется однородность складируемых изделий. В любом случае, на ящики с оборудованием ALCATEL нельзя укладывать постороннее (не ALCATEL) оборудование.

Каждый штабель не должен иметь высоту более 4-х наименьших размеров его основания.

Приемлемые для хранения упакованного оборудования А1000-S12 спецификации окружающих условий содержaтся в ETS 300 019-1-1 класс 1.1. В сводке температур и влажности приведены в

Таблица 2.8.5: Характеристики хранения для класса 1.1

| СКЛАДСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Мин. | Макс. | Класс упаковки D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционируемый склад - температура - относительная влажность | 20 С 50 % | 26 С 70 % | ДА |
| 2. | Отапливаемый склад - температура - относительная влажность | 10 С 10 % | 30 C 95 % | ДА |
| 3. | Стандартный склад - температура - относительная влажность - температура - относительная влажность | 5 С 15 % 15 % | 95 % 40 С 55 % | ДА |
| 4. | Неотапливаемый склад - температура - относительная влажность - температура - относительная влажность | -5 С 30 % 5 % | 95 % 45 С 45 % | ДА |
| 5. | Полуоткрытый склад - температура - относительная влажность | -25 С 10 % | 70 С 99 % | НР |
| 6. | Возможности складирования Максимальная высота (H) в: - количестве ящиков - метрах |  | 5 5 м |  |

НР:	не рекомендуется

R:	Должна быть предотвращена конденсация на всех уровнях, особенно при

максимальной относительной влажности 99 % и/или температуре 0 С0

(точка росы).

Н:	От низа штабеля

5. Защита от землетрясений

Динамические нагрузки, которым подвергается оборудование во время землетрясений, зависят от нескольких параметров, включая интенсивность сотрясения, конструктивные характеристики здания, этаж размещения оборудования и характеристики конструкции, используемой для размещения оборудования.

Для защиты от землетрясений стативы прикрепляются к полам и потолкам здания специальными фиксирующими приспособлениями, которые должны быть заказыны отдельно.

Станции А1000-S12 соответствуют 4-му приложению WG2 проекта ETS 300 019-1-3 (сентябрь 1995г.).

Основные соответствующие параметры для класса 3.1 приведены ниже.

Таблица 2.8.6: Параметры землетрясений для класса 3.1 окружающей среды

| Параметры | Описание | Жесткость |
| --- | --- | --- |
| Интенсивность землетрясения | устойчивость к очень сильным землетрясениям (амплитуда по шкале Рихтера > 7, по модифицированной шкале интенсивности Mercalli > IX) | аg = 5 м/с2 |
| Коэффициент увеличения | установка на жестко закрепленных к зданию штифтовых конструкциях | К = 2 |
| Фактор направленности | безразлично по осям | Dx,y,z = 1 |
| Геометрический фактор | возмущение по одной оси во взаимодействии с другими осями | G = 1.5 |

где:

| ag | земные ускорения, зависящие от интенсивности землетрясения |
| --- | --- |
| K | коээфициент увеличения, принимающий во внимание усиление земных ускорений как следствие вибрационных характеристик здания и конструкции |
| D | фактор направленность, учитывающий возможное различие сейсмических перемещений по горизонтальной и вертикальной осям |
| G | геометрический фактор. Обычно определяется согласно параметрам испытаний, когда возмущения по одной оси используется испытаний, учитывающих взаимодействие ввиду особенностей ориентации вибраций, возникающих одновременно в нескольких направлениях. |

6. Упаковка

Окончательная упаковка производится для сведения к минимуму факторов риска, которому подвергается оборудование при обращении с ним, его транспортировке и хранении.

6.1. Стандартные критерии конструкции окончательной упаковки

Для изделия ALCATEL должна быть сконструирована окончательная упаковка, отвечающая минимальным требованиям, опреденным в спецификации поставщика относительно тестов обращения, транспортировки и хранения упаковонных изделий в течении стандартного периода 6 (шести) месяцев.

Упаковки ALCATEL разработаны для защиты и поддержки изделий ALCATEL, т.е. в допустимых условиях все упаковочные конструкции являются самодостаточными и не требуют дополнительной устойчивости от упакованных изделий.

Упаковываемые изделия ALCATEL сконструированы без расчета поддержки более жестких условий, чем те, на которые они квалифицированы, несмотря на то, что некоторые их части могут успешно выдержать такие условия.

Окончательные упаковки ALCATEL не расчитаны на прямое влияние солнечных лучей и осадков (дождь, град, снег и т.п.), даже кратковременное.

Окончательная упаковка не расчитана на защиту изделий ALCATEL от высоких или низких температур, но обеспечивает защиту от вредных влияний как результата контролируемых изменений климата.

Без климатической защиты упакованные изделия ALCATEL должны храниться, транспортироваться и т.д. в условиях, соответствующих рабочим для данного изделия или системы согласно спецификациям.

По специальным требованиям могут быть удовлетворены конкретные международные и/или пользовательские конструктивные критерии, не противоречащие спецификациям на изделие/систему и/или международным правилам упаковки и транспортировки. Такие специальные требования всегда будут ограничиваться конкретными случаями и не должны вызывать изменения и более широкого применения подобных условий.

6.2 Возможная окружающая среда для окончательно упакованных изделий ALCATEL

Все окончательно упакованные изделия ALCATEL разработаны исключительно в расчете на складирование и транспортировку в условиях, контролируемых с соблюдением нанесенных на ящики графических обозначений.