2.11 КРОСС

1 Оборудование кросса предназначено для ввода в КАТС и соединения АЛ (аналоговых и цифровых).

2 Оборудование кросса должно обеспечивать:

- ввод в станцию линейных кабелей;

- включение станционных кабелей;

- соединение цепей линейных и станционных кабелей с помощью кроссировочных проводов;

- переключение абонентских комплектов с одних пар линейных кабелей на другие;

- осуществление транзитных соединений выделенных цепей (прямых проводов);

- подключение к любой абонентской линии приборов ручного и автоматического действия для проведения измерений, проверки исправности и прохождения связи.

3 Конструктивно кроссовое оборудование должно включать в себя:

а) металлические несущие конструкции;

б) оконечные устройства (ОУ) для переключения линейных и станционных кабелей и кроссировочных проводов с диаметром металлической жилы 0,4 и 0,5 мм;

в) элементы или модули электрической защиты оборудования АЛ и физических СЛ КАТС от опасных напряжений и токов, возникающих на линии. Конструкция кросса должна обеспечивать возможность установки элементов (модулей) электрической защиты различного функционального назначения (по току; по напряжению; по току и по напряжению) как выборочно, для отдельных линий, так и на полную емкость кросса.

4 Оборудование кросса должно обеспечивать оперативное отключение или переключение линейных кабелей в случае неисправности на линии.

5 Конструкция кроссового оборудования и модулей защиты должна обеспечивать возможность:

- осуществления периодического контроля за работоспособностью модулей защиты вручную.

6 Емкость модуля кросса должна быть кратна емкости модуля наращивания станционной емкости. Максимальная емкость колодки линейной стороны кросса не должна превышать 128 пар.

7 Металлоконструкция оборудования кросса должна быть секционная с возможностью наращивания. Максимальная высота металлоконструкции кросса должна быть не более трех метров (без учета кабельроста).

8 На линейной и станционной стороне кросса к одному контакту рамки подключения должно обеспечиваться подключение не менее двух жил. Беспаечное подключение медных жил кабелей и кроссировочных проводов осуществляется посредством инструмента, поставляемого с кроссовым оборудованием.

9 Кабели со стороны линии могут прокладываться либо через нижнюю, либо через верхнюю часть кросса.

10. Сопротивление изоляции между любыми токоведущими частями оборудования кросса (контакт-контакт), а также между токоведущими частями и корпусом (контакт-корпус) должно быть не менее:

1 000 МОм - при нормальных климатических условиях;

200 МОм - при повышенной температуре;

20 МОм - при повышенной влажности.

Допускается погрешность измерения сопротивления изоляции не более +/-10%.

11 Электрическая изоляция оборудования кросса (при изъятых разрядниках) при нормальных климатических условиях (контакт-контакт), а также между токоведущими частями и корпусом (контакт-корпус) должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия в течение 1 мин. напряжение переменного тока частотой 50 Гц не менее 2000 В ср.кв. Допустимая погрешность установки испытательного напряжения не более +/- 10%.

12 Переходное затухание между любыми четырехполюсниками кросса на участке "вход - выход", включая кроссировки, должно быть не менее:

- 100 дБ в диапазоне 0,3 - 3,4 кГц

- 80 дБ в диапазоне 3,4 - 192 кГц

- 70 дБ в диапазоне 192 - 1024 кГц

13 В состав оборудования кросса должны входить: рабочие, разделительные маркировочные и предохранительные штеккеры, определенное количество двухпроводных шнуров, а также комплект монтажных инструментов и приспособлений.

14 Сопротивление постоянному току контакта между болтом защитного заземления и любой точкой металлоконструкции кросса должно быть не более 0,1 Ом. Допускаемая погрешность не более +/-10%.

15 Все металлические части кросса должны быть заземлены. Все колодки для подключения кабелей со стороны линии должны быть соединены с заземляющим кабелем.

Схема заземлений внутри оборудования кросса должна исключать образование петель (замкнутых контуров).

Внутри кросса предпочтительна система заземления по схеме "елочка" или “еж”.

16 Все изолирующие части несущих конструкций кросса должны быть сделаны из огнестойкой пластмассы.

17 Для обеспечения требований безопасности все токоведущие элементы, сообщающиеся с линейными цепями, должны исключать возможность прикосновения к ним эксплуатационного персонала.

18 Климатические условия транспортирования, хранения и эксплуатации должны соответствовать стандартам, устанавливаемым Международной Электротехнической комиссией (или см. п.6.2 Общих спецификаций).

19 Производственная площадь, занимаемая оборудованием кросса (без учета проходов) из расчета на 10 000 х 2 линий не должна превышать 3 кв.м. Удельная нагрузка на перекрытия, оказываемая оборудованием кросса с учетом его полного заполнения, включая кабели и кроссировки, не должна превышать 750 кГ/кв.м.