2.12 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

1 Конструкция стативов должна допускать установку оборудования станции в помещениях высотой 3,2 м (высота от пола до выступающих частей потолка) и размещение удаленных выносов оборудования и концентраторов в помещениях высотой 2,6 м и обеспечивать установку без фальшпола.

2 Нагрузка на пол в помещениях КАТС должна быть не более 350 кг/м2.

Масса съемных блоков не должна превышать 10 кг.

3 Должна быть обеспечена возможность использования дополнительных элементов крепления конструкции стативов для сохранения работоспособности оборудования станции в сейсмоопасных регионах с величиной до 8,0 баллов по шкале Pихтера, а при установке оборудования станции в сейсмоустойчивых зданиях до 10 баллов по шкале Pихтера. См.п.5 раздела 2.8.

4 Конструкция оборудования КАТС должна обеспечивать:

4.1 Pазмещение оборудования КАТС по принципу "плата-кассета-статив".

4.2 Возможность быстрой установки, сборки, удобства соединений между стативами кабелями с разъемами, взаимозаменяемость и ремонтопригодность плат и других частей оборудования.

4.3 Pасположение кассет в стативах с одной стороны.

4.4 Возможность обслуживания стативных рядов с двух сторон.

4.5 Возможность резервирования свободных мест для размещения стативов и рядов оборудования при расширении емкости КАТС.

5. В состав оборудования станции должны входить:

5.1 Кабельросты для прокладки межстативных кабелей или фальшпол при прокладке кабелей под стативами.

5.2 Металлоконструкции для крепления сети заземления (функционального и защитного), прокладки кабелей между этажами здания КАТС.

5.3. В зависимости от проекта:

5.3.1. Устройства распределения электропитания и кабели.

5.3.2. Устройства защиты и сигнализации (автоматы, предохранители).

5.3.3 Шкафы для хранения ЗИП, носителей программного обеспечения и технической документации.