2.13 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1. Оборудование КАТС должно быть рассчитано на питание от источника опорного напряжения 60 В постоянного тока -  ЭПУ с заземленным положительным полюсом. Оборудование опорного источника 60 В не входит в комплект поставки КАТС.

Допускаемые отклонения этого напряжения от номинального значения составляют 43,2 - 72 В.

Допускается снижение напряжения до 39,8 В с незначительным ухудшением качества передачи информации. Всплески напряжения опорного источника могут достигать 84 В при длительности до 5 мс.

2. В качестве резервного источника опорного напряжения  должна применяться аккумуляторная батарея, обеспечивающая бесперебойность питания при перерывах в электроснабжении и отключении выпрямительных устройств. Длительность аккумуляторного резерва определяется в соответствии с нормами технологического проектирования, минимальный запас емкости аккумуляторной батареи 1 час. Максимальный - 10 часов. Аккумуляторная батарея может быть буферной, либо отделенной от нагрузки с помощью тиристора или диода.

3. Оборудование станции должно быть рассчитано на нормальную работу при следующих условиях:

Электрические шумы, создаваемые источником опорного напряжения на интерфейсе станции, не должны превышать 2 мВ псофометрических и эффективные значения пульсаций в полосе частот до 300 Гц не более 250 мВ, в полосе частот от 300 Гц до 20 кГц - не более 15 мВ.

Подключение аппаратуры КАТС не должно вызывать увеличение максимального уровня шума свыше указанной нормы.

4. Все показатели, характеризующие систему источника опорного напряжения, измеряются на входных клеммах щитов PDR, входящих в комплект поставки КАТС.

5. Соединение выходных клемм электропитающей установки со щитом PDR может осуществляться медными или алюминиевыми кабелями или шинами. Допустимое падение напряжения определяется в зависимости от используемой электропитающей установки с учетом п. 2.25.1. настоящих ТУ. Ток каждой магистрали определяется как 0,5 от общего значения тока КАТС.

6. Токораспределительная сеть (после щита PDR) и устройства защиты входят в комплект поставки КАТС и должны сохранять работоспособность КАТС при локальных коротких замыканиях на стативах и рядах с оборудованием при выполнении следующих условий:

- внутреннее сопротивление источника опорного напряжения не должно превышать 20 - 25 мОм;

- индуктивность шин (или кабелей) от ЭПУ до PDR не должна превышать 100 мкГн. При этом преобразователи DC/DC не должны переходить из рабочего режима в резервный (за исключением преобразователей питающихся через поврежденную цепь).

Если внутреннее сопротивление источника превышает 20 - 25 мОм или индуктивность питающих фидеров больше 100 мкГн, локальные короткие замыкания могут приводить к выключению преобразователей. Повышенное внутреннее сопротивление источника может быть скомпенсировано подключением к выходу ЭПУ дополнительной конденсаторной батареи емкостью 160 000 мкФ для АТС емкостью до 1500 номеров или 2 х 160 000 мкФ для КАТС емкостью 1500 - 4000 номеров.

Оборудование станции должно выдерживать импульс перенапряжения амплитудой 150 В при форме 0,1/0,3 мс и не должно повреждаться при снижении напряжения опорного источника в  диапазоне 0 - 39,8 В.

После повышения напряжения до значений (43,2 В), указанных в п.1, станция должна восстанавливать свою работу автоматически.

При этом не должно происходить отключения оборудования КАТС в результате срабатывания автоматов или плавких вставок предохранителей.

7. В случае использования схем ЭПУ с отделенной от нагрузки аккумуляторной батареей и возможностью получения двух независимых выходов ЭПУ (в нормальном режиме работы) максимальная устойчивость функционирования будет обеспечиваться при подключении питающих линий к различным независимым выходам ЭПУ.

8. УАБ  (абонентские концентраторы) должны предусматривать возможность безаккумуляторного питания. При этом допускается перерыв питания любой длительности и обеспечивается автоматическое восстановление работы УАБ при возобновлении питания без вмешательства обслуживающего персонала.

9. Все номиналы напряжения постоянного тока (кроме опорного напряжения) должны получаться путем преобразования опорного напряжения.

10. Преобразователи постоянного напряжения в постоянное (источники вторичного электропитания ИВЭ) изготавливаются  в виде съемных устройств, устанавливаемых в стативах с оборудованием АТС и соединяемых с питаемой аппаратурой разъемами с врубными контактами. Отвод тепла от ИВЭ должен осуществляться без применения принудительной стативной вентиляции.

11. Вопросы резервирования преобразователей должны решаться комплексно во взаимосвязи с резервированием питаемого оборудования. При отключении любого из преобразователей работа КАТС не должна нарушаться.

12. Источники питания должны иметь защиту от коротких замыканий на выходе и автоматически восстанавливать рабочий режим при устранении короткого замыкания. Допускается отключение источника питания при длительности короткого замыкания или перегрузки более 500 мс.

При времени снижения напряжения более 1 с источник должен автоматически отключаться.

13. При изменениях напряжения на входе стативов в диапазоне 39,8 - 72,0 В любой длительности или снижениях напряжения в диапазоне 20 - 39,8 В на время не более 10 мс (на  уровне 39,8 В) преобразователи DC/DC не должны выходить из рабочего режима.

14. Источники питания должны вырабатывать сигнал неисправности при срабатывании любой из защит, а также при пропадании напряжения на выходе.

15. На КАТС должна быть введена система сигнализации для контроля неисправностей в электропитающих устройствах.

16. В источниках питания должна быть предусмотрена полная гальваническая развязка входа и выхода.

17. В источниках питания должна быть исключена возможность появления на выходе напряжения обратной полярности и исключена возможность появления напряжения более высокого номинала.

18. В ИВЭ должно быть предусмотрено ограничение пускового тока на уровне не более 2 - 2,5 от номинального тока потребления.

19. Среднее расчетное время наработки на отказ источника питания (конвертора) должно быть не менее 105  часов.

Среднее время устранения неисправностей устройств электропитания станции не должно превышать 0,5 часа (допускается при этом замена отказавшего блока или узла исправным).

20. Защитное заземление или зануление оборудования (подключение к нейтрали трехфазной системы), при котором применяется напряжение 380 В, должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.