2.14 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

1. При эксплуатации оборудования КАТС должно обеспечиваться выполнение требований по технике безопасности и  производственной санитарии  для  обслуживающего  персонала. Основные требования по технике безопасности и особенности эксплуатации оборудования КАТС должны  быть изложены в эксплуатационной документации и продублированы на видных местах оборудования КАТС в виде предупредительных надписей и знаков опасности, а также должны быть  составлены отдельные  инструкции  по технике безопасности для каждого вида работ.

2. По способу защиты от поражения электрическим током обслуживающего персонала оборудование КАТС должно соответствовать  требованиям к изделиям класса 1, т.е. изделиям, имеющим рабочую изоляцию и элемент для заземления.

3.  Значение  электрической прочности изоляции должно указываться в технических условиях на оборудование КАТС.

Токоведущие части оборудования КАТС должны быть надежно  изолированы.  Корпуса оборудования КАТС должны быть заземлены, а доступные прикосновению металлические нетоковедущие части оборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны иметь электрическое соединение с элементами для заземления.

Значение сопротивления между  заземляющим  болтом  и  каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования КАТС,  которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. Изоляция частей оборудования КАТС, доступных для прикосновения, должна обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током.

4. Конструкция оборудования КАТС должна исключать возможность попадания электрического  напряжения  на  наружные  металлические части всех приборов, в том числе на металлические ручки и рукоятки органов управления.

При выдвижении кассет (блоков) из стоек оборудования сначала должны  размыкаться  токоведущие  части, а затем цепи заземления.

Конструкция кассет (блоков) выдвижного исполнения должна обеспечивать  фиксацию  их  в  рабочем положении и иметь блокировку, не позволяющую вкатывать или выкатывать их во включенном положении.

5. Оборудование КАТС, обслуживание которого связано с перемещением обслуживающего персонала, должно иметь безопасные и удобные  по  конструкции и размерам проходы и приспособления или устройства для ведения работ.

6. Конструкцией оборудования КАТС должна  быть  предусмотрена сигнализация при нарушении нормального режима работы, а в необходимых  случаях средства автоматического отключения оборудования от источников электроэнергии при опасных неисправностях,  авариях  и при режимах работы, близких к опасным.

7. Защитное заземление или зануление оборудования (подключение  к нейтрали трехфазной системы), при котором применяется напряжение 380 В, должно  обеспечивать  защиту  людей  от  поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим  частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать специально предназначенные для этой цели проводники,  а  также  металлические  строительные,  производственные и электромонтажные конструкции.

В качестве заземляющих устройств электроустановок  в  первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Сопротивление  заземляющего устройства электроустановки напряжением до 1000 В с заземленной нетралью должно быть не  более  2,4  Ом  при междуфазных  напряжениях  660,  380 и 220 В трехфазного источника питания (для однофазного источника питания напряжений 380, 220  и 127  В  - 8 Ом), а для электроустановки с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства в стационарных сетях должно

быть не более 10 Ом.

8. Все открытые токоведущие части с напряжением  переменного тока  свыше 42 В, доступные для случайных соприкосновений, должны быть закрыты щитками (экранами). Прокладка незащищенных изолированных проводов должна производиться на высоте не менее двух метров от уровня пола или площадки обслуживания.

9.  В процессе эксплуатации замена неисправного оборудования должна производиться на уровне ТЭЗов и съемных блоков, масса  которых не должна превышать 10 кг.