-----------------------------------

05 aug 2007

при чтении из OPC-сервера нужно анализировать флаг качества.

Если не OPC_GOOD, возвращать недостоверность

-----------------------------------

09 jul 2007

1) При добавлении или удалении COM-канала, пользователю предлагается перезапустить ПКМ

и ПКМ закрывается (для корректного добавления, удаления)

-----------------------------------

05 jul 2007

1) Для M-Link In  реализовано отсылка 0xFFFFFFFF если у канала признак недостоверности != 0

Таким образом, если на "учителе" канал становится недостоверным, то это отражается также на "ученике".

2) Для M-Link Out исправлена ошибка (если канал был отключен, ПКМ все равно отвечал на запрос M-Link Out, теперь не отвечает)

3) Исправлена ошибка в редакторе конфигурации (в списке протоколов появлились "лишние" протоколы при переключении с M-Link на DCS и обратно)

4) Исправлена ошибка в редакторе конфигурации (при добавлении в список нового канала, кнопка "изменить текущий" действовала для другого канала)

5) Исправлена ошибка в редакторе конфигурации (если изначально пустой список, добавление нового канала приводило к ошибке)

6) Тайм-аут работает только для M-Link канала

7) Исправлена ошибка в функции чтения из COM-порта по тайм-ауту

-----------------------------------

29 may 2007

21:58 по просьбе Лукьянова сделал возможность задания тайм-аута по чтению.

Таум-аут указывается в конфигруационном файле после M-LINK или DCS через символ табуляции

0:13 проблема осталась: здесь, на железе с MOXA'ми при чтении с COM-порта менее 14 байт, остальное

не дочитывается повторным чтением (например 6, потом 0) .

у Лукьянова дома дочитывается, например 6+8, 7+7 и т.д.

0:05 функция MLinkInToOPC_FAST в первом приближении отлажена

0:05 необходимо при загрузке файлов конфигурации проверить на дубликаты, корректность данных

и если обнаружено несоответствие, вывести в лог-файл

------------------------

28 may 2007

*** 23:28 УСПЕХ!!! Проведена оптимизации функции MLinkInToOPC (написана функция MLinkInToOPC_FAST)

нагрузка на OPC-сервер сократилась в разы, при полной загрузке системы (BusySystem.exe)

время формирования ответа сократилось до 61-81, часто просто 1 мс.

необходимо тщательно отладить эту функцию, освобождать память поскольку в сущ. версии этого нет

1) по просьбе Лукьянова: возможность задания time-out для чтения с COM-порта

2) вытекает необходимость оптимизации цикла формирования M-Link ответа (особенно

касается группового запроса 24 каналов)

3) РЕАЛИЗОВАНО! во время формирования ответа нужно анализировать, пришло ли что с COM-порта

если пришло, прерывать цикл формирования M-Link ответа

*** операция считывания с OPC-сервера была исключена, всегд подставлялись пустые данные.

при этом при полной загрузкой системы <BusySystem.exe> время формирования ответного M-Link

пакета всегда равнялось 1. Т.е. тормоза идут из-за многократного обращения к OPC-серверу

при считывание по одному каналу. Оптимизация может состять в чтении пакета OPC-тегов (за один

раз сразу 24 канала).

----------------------------------------------------------------------

Для получение недостоверности значения канала для каждого канала

нужно завести еще один тег с типом .I и считывать из него признак

недостоверности.

Если канала недостоверен,

отвечать по MLINKy 0xFFFFFFFF,  пока не сделано

по DCS своя последовательность   OK, сделано

Замеченные и исправленные ошибки, изменения:

----------------------------------

15 may 2007

----------------------------------------------------------

Исправлена ошибка с отключением каналов в M-Link протоколе.

Ранее при отключении каналов каналы на самом деле не отключались,

а при блокировании отключались.

(отключение - т.е. ПКМ на M-Link запрос перестает отвечать и в COM-порт ничего не отсылает)

----------------------------------------------------------

Кнопки "u" и "p" поменял местами и изменил наоборот их функции, в соответсвии с описанием ПО.

"u" - unplug - отключение каналов всего узла (можно подключать железный "Рубикон")

"p" - plug - подключение каналов всего узла (железный "Рубикон" необходимо отключить)

Ранее было "p" - plug - подключение "Рубикона", а каналы отключались

Ранее было "u" - unplug - отключение "Рубикона", а каналы подключались.

В исправленном варианте стало более понятно.

----------------------------------------------------------

В блоке инициализации COM-порта следующие изменения:

//dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE;

//dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;

dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;

dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;

С целью исправления "пропадания" байтов при передаче по COM порту.

Эффективность этого исправления пока не ясна.

Видимо, нужно убрать эту инициализацию совсем, чтобы управление передачей задавалось

из строки инициализации COM-порта (dtr=on rts=on)

---------------------------------------------------------------------

Проблема при нагрузке процессора компьютера, на котором запущен ПКМ ("учитель")

На "ученике" в лог-файле Trace Mode видно, что TM не успевает принимать ответы M-Link:

OUT: 40<@> 01 0e 02 48<H> 00 17 00 00 00 00 00 52<R> 2a<*>

ERR IN0:

RS:COM 2 check error

либо принимает не полный пакет, после чего появляются "хвосты" при приеме следующих

ответов и происходит разсинхронизация потока:

OUT: 40<@> 01 12 02 6b<k> 00 0a 00 00 00 00 00 70<p> 2a<*>

ERR IN52: 40<@> 09 12 02 6a<j> 00 00 00 5d<]> 43<C> 00 00 5d<]> 43<C> 00 00 5d<]> 43<C> 00 00 5e<^> 43<C> 00 00 5e<^> 43<C> 00 00 5e<^> 43<C> 00 00 5d<]> 43<C> 00 00 5d<]> 43<C> 00 00 5d<]> 43<C> ff ff ff 40<@> ff ff ff 40<@> ff ff

RS:COM 3 check error

Частично проблема решается путем увеличения тайм-аута в TM-проекте.

*********************************************************

21 may 2007

Исправлен следующий баг (серьезный): в функции потока, обрабатывающего данные с порта,

по ошибке считывался флаг Float_Hex и записывался в Unplug.

--------------------

В обработчике M-Link реализована функции обнаружения пропущенных M-Link запросов

--------------------

Баг: при частом нажатии на кнопку "Обновить конфигурацию порта" в MC_GRP1.txt идут ошибки

Исправлено: причина была в очистке буферов приема и передачи после выхода потока из сна.

Добавлена команда для выхода из сна commandResumeThreadWithPurgeComm с очисткой буферов,

а из обработчика commandResumeThread убран вызов функции purgeComm.

-------

Баг: информация о пропущенных M-Link запросах выводится в лог через 1

(т.е. тоже пропускается) . исправить!

--------------------

Реализовать: дополнительное окно настроек, в котором задавать время таймаута,

при превышении которого в лог выводить сообщение об ошибке

("Время формирования ответного пакета больше тайм-аута хост системы")

----------

Предполагаемае причина большого количества ошибок в TraceMode при приеме M-Link:

Пример:

Time-Out 500 ms

Время:  Ученик:					Учитель:

0:	TM посылает M-Link запрос 73 индекс

500:	TM Time-Out. Принято 0, т.к. ПКМ еще не сформировал ответ (система перегружена)

501:	TM посылает M-Link запрос уже следующий, 74 индекс

допустим на 700 мс ПКМ посылает ответ на запрос 73, но это ответ на ПРЕДЫДУЩИЙ! ЗАПРОС

TM ждет уже ответ на 74 запрос.

тут же на 701 мс ПКМ принимает запрос на 74 индекс

Таким образом, делаем вывод: при формировании ответа M-Link нужно следить

за временем, если наступает Time-Out, а ответ сформирован не полностью,

то прерывать формирование ответа, НИЧЕГО В СОМ-порт не посылать, а опять

считывать данные с COM-порта.

------------------------------------

Выяснить: почему после неполного считывания пакета M-Link (например 13 байт)

в следующей итерации не считывается еще один неполный пакет (1 байт до 14) ?

-------------------------------------------------