2.24. НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Качество обслуживания

1.1. Станции системы должны обеспечивать возможность включения АЛ со средней суммарной телефонной нагрузкой (исходящей и входящей) 
0.1 Эрл. Среднее время занятия приборов разговорного тракта 72 сек. 
(5 вызовов на АЛ в ЧНН).

1.2. Все местные соединения между абонентами обслуживаются без приоритета по системе с потерями.

При связи абонентов со справочными и заказными службами (например, междугородная связь с помощью оператора) соединения могут обслуживаться с ограниченным ожиданием освобождения операторов или автоинформационных устройств. На АТС должно быть предусмотрено обслуживание междугородных и внутризоновых вызовов с приоритетом (с ограниченным ожиданием освобождения ЗСЛ) в зависимости от категории вызывающего абонента (4 категории АОН: не более 10% абонентов, обслуживаемых с ожиданием), см. раздел 4.9 TT&C.

1.3. Расчет объема оборудования АТС должен осуществляться с учетом потерь, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

| № | Участок соединения |
| --- | --- |

Нормы потерь

| в ЧНН |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |

Соединение между входами соседних

АТС или узлов

| 0,005 |
| --- |
| 2 | Соединение от абонентского входа исходящей станции или удаленного абонентского блока: |
|  | 2.1 | в направлении к другой станции | 0,005 |
| 2.2 | в направлении к экстренным спецслужбам | 0,001 |
| 2.3 | в направлении к неэкстренным спецслужбам | 0,01 |
| 3 | От абонентского входа контролируемой подстанции до входа опорной АТС | 0,002 |
| 4 | От входа опорной станции до абонента: |
|  | 4.1 | Входящее местное соединение | 0,007 |
| 4.2 | Входящее междугородное соединение | 0,002 |
| 5 | Соединение между абонентами одной станции | 0,02 |
| 6 | Транзитное соединение | 0,001 |

1.4. Коэффициент ошибок для одного соединения внутри АТС на скорости 
64 Кбит/с должен быть не более 10-9.

1.5. АТС должны обеспечивать показатели качества обслуживания в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т Q.543.

Основные показатели для коммутационного соединения на скорости 
64 Кбит/с:

Преждевременное освобождение

Вероятность преждевременного освобождения установленного соединения вследствие нарушения нормальной работы АТС в любом минутном интервале равна

Р  ( 2 х 10-5

Неудачное освобождение

Вероятность невозможности требуемого освобождения вследствие нарушения нормальной работы АТС равна

Р ( 2-5

Неправильная последовательность обработки

Вероятность неправильной последовательности обработки при обработке вызова, вслед за приемом правильного кода станцией должна быть равна

Р ( 10-4

Отсутствие тонального сигнала

Вероятность отсутствия передачи тонального сигнала вслед за поступлением на АТС действительного адреса равна

Р  ( 10-4

Время задержки прохождения информационных сигналов одного соединения в обе стороны через АТС при коммутации цифровых каналов, включающее в себя время выравнивания циклов, должно удовлетворять следующим требованиям в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т Q. 551.

| Характеристика показателя | Нагрузка А |
| --- | --- |

Среднее значение участка соединения

Значение, не превышаемое с вероятностью 0,95

900 мкс

1500 мкс

2. Задачи проектной надежности.

2.1.	Наработка на отказ не должна быть менее:

1000 часов при отказе типа 1;

10000 часов при отказе типа 2.

Критерием отказа типа 1 является превышение норм потерь вызовов, определенных в табл. 1, или задержек таймера (МСЭ-Т Q.543) по любому виду связи из-за неисправности оборудования или простой, длительностью до 2-х минут из-за ошибок в программном обеспечении, если восстановление произошло без вмешательства обслуживающего персонала.

Критерием отказа типа 2 является прерывание всех соединений, а также невозможность установления соединений на станции в течение более 2-х минут или потери более 50% пропускной способности станции длительностью более 2-х минут из-за неисправностей станции.

2.2. Готовность обслуживания

Готовность обслуживания станции выражается в терминах частоты и/или продолжительности потерь обслуживания. Потеря обслуживания для конкретных цепей, групп цепей, подсистем или всей станции определяется отказами на станции.

Объектами работы по отказу частоты для переключателя 5ESS-2000 являются:

- потери обслуживания из-за внутристанционной соедини тельной линии отказ линии не должен превышать 4 мин. в год;

- потери обслуживания из-за цифрового интерфейса услуг отказ не должен превышать 13.4 мин. в год;

- потери обслуживания из-за отказа дуплексной связи SM не должны превышать 3.6 мин. в год;

- общесистемная продолжительность простоя (отказ дуплексной AM) для полностью готовой станции не должна превышать 3 мин. в год.

MTBF (среднее время между отказами) для дуплексной SM составляет 1440 лет и для дуплексной AM - 200 лет.

Cредняя совокупная продолжительность выключения абонентской линии из-за отказов и реконфигурации, которая влияет на более чем 50% цепей не будет превышать 3 мин. в течение первого года работы и 2 мин. в течение каждого последующего года. В среднем, отказ, который вызывает разрыв более 50% установленных соединений преждевременно происходит реже, чем в год.

Все программное обеспечение (программы и базы данных) хранятся на резервных дисках системы 5ESS-2000.

Эти диски первоначально загружаются с ленты.

Ленты поставляются вместе с системой.

2.4. Предполагаемый срок службы АТС - 20 лет.

2.5. Максимальный срок сохраняемости резервного оборудования АТС должен быть равен сроку службы станции, при определенных условиях окружающей среды.

2.6. Трудоемкость обслуживания:

Для централизованной работы и техобслуживания трудоемкость не должна превышать 0,05 чел.-часа на эквивалентную абонентскую линию в год для обслуживания и 0,1 чел.-часа на эквивалентную абонентскую линию в год для эксплуатации.

2.7. Коэффициент ошибок при проведении контрольных вызовов зависящий от исправности оборудования и программного обеспечения не должен превышать 10-3с доверительной вероятностью 0,9.

2.8.	Проектная надежность оборудования

Среднее количество отказов оборудования АТС не должно превышать величину, определяемую формулой

F = 8 ( L + D ) * 10-3

F - количество отказов оборудования в год

L - количество установленных аналоговых линий

D - количество установленных цифровых каналов 64 кбит/с что соответствует количеству неисправных PCBA, рассчитанных для 1000 абонентских линий/64кбит/с каналов, что не должно превышать 8 в год или условия техобслуживания бумажном варианте.

Примечания:

1) В течение периода ввода в эксплуатацию (первый год работы) может быть допущено более 50% отказов аппаратуры.

2) Отказы аппаратуры в неординарных ситуациях (не соответствующих К.20) не входят в это количество.

2.9. Станция должна находится в эксплуатации 24 часа в сутки.

2.10. Критерии качества соответствуют требованиям МСЭ-Т Q.543.