2.25. УСТОЙЧИВОСТЬ К КЛИМАТИЧЕСКИМ И МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

1. Устойчивость к климатическим воздействиям

Cуммарные требования к температуре и влажности для станции показаны в таблице 1. Минимум 10% для относительной влажности установлено с учетом статического электрического заряда. В условиях низкой влажности, статический разряд между инструментом, используемым обслуживающим персоналом, и электронным оборудованием может привести к повреждению полупроводниковых устройств. Максимально допустимая разница температур для эксплуатационного коммутатора составляет 8 градусов Цельсия в час.

| Среда | Пределы для длительного срока | Пределы * кратковременные |
| --- | --- | --- |
|  | min | max | min | max |

Температура **

| (град. Цельсия) | 0 | 44 | 0 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная влажность (%) | 10 | 75 | 5 | 95 |

* Длительный срок относится к постоянному функционированию.

Кратковременные ограничения определяются как период в не более чем 72 последовательных часа (3 суток) и в целом не более 15 дней в год.

** Рекомендуемые температуры определяются как температура, измеряемая на отметке 1.5 метра над полом и в 38 см от оборудования. Максимальный коэффициент влажности составляет 0.026 кг воды/кг сухого воздуха.

Условия абсолютной и специфической влажности соответствуют инструкциям IEC и рекомендациям CEPT.

1.2 Устойчивость к внешним механическим воздействиям.

1.2.1	Оборудование в промышленном варианте упаковки для транспортировки совпадает с нормами IEC (IEC 721.3.2 1985, часть 3 класс 2К4 Транспортировка) и должно выдерживать неоднократные сотрясения в соответствии с таблицей 1.

Климатические условия для транспортировки:

Диапазон температур 	-40 до +70 С

Относительная влажность	95% при 45 С

1.2.2 Запакованное оборудование при хранении должно соответствовать нормам IEC (IEC 721.3.1.-1987, часть "Хранение" Класс 1К4.

Многократные сотрясения (транспортная упаковка)

Таблица 1.

| Характеристика нагрузки | Блок | Значение параметра |
| --- | --- | --- |

Удары в трех пересекающихся перпендикулярных направлениях с ускорением:

100 ударов в вертикальном направлении (z)

G

| 10 |
| --- |
| 100 ударов в горизонтальном направлении (Х) | G | 10 |
| 100 ударов в горизонтальном направлении (У) | G | 10 |
| Длительность ударов | мс | 11 |
| Скорость удара | удар/мин | 50-200 |

G=10 m/s2

Климатические условия для хранения в упаковке:

Диапазон температур	-25 до +550С

Относительная влажность	100%

1.2.3 Падение упаковок

Условия испытаний свободного падения приведены в таблице:

| Масса упаковки | Высота броска |
| --- | --- |

< 20 кг

20 до 100 кг

> 100 кг

1.2 м

0.5

0.25

Сборочные узлы, шкафы и упаковки, упакованные для погрузки, должны выдерживать 10 бросков с высоты в 30 см на асфальтовое покрытие.

1.3 По колебаниям типичные здания для АТС и/или другие здания, пригодные для размещения оборудования, должны соответствовать международным нормам и стандартам IEC 721-3-3 Класс 3М1.

1.4 Проект специального помещения и специальных мер по установке оборудования 5ESS-2000 допускают работу в сейсмических условиях до 7 баллов по шкале Рихтера. Оборудование должно оставаться в рабочем состоянии, хотя небольшой объем ремонта и мер по установлению являются предметом соглашения при поставке.