2.30. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1. Рекомендуемое напряжение питания станции составляет -60В.

Надежная система заземления обеспечивает возможность перезарядки.

2. Потребляемая мощность станции от источника питания -60 В зависит от размеров станции. Для обычной станции, обслуживающей 10000 линий, максимальная потребляемая мощность, включая ток питания для абонентских линий, составляет 35 кВт.

3. Рекомендации ETSI предлагают диапазон напряжений питания. Он представлен в Таблице 1 для номинального входного напряжения -60 В на устройстве управления электропитанием и кроссе.

Рабочие напряжения

Таблица 1

| Номинальное | - 60 В постоянного тока |
| --- | --- |
| Рабочее | от -50.00 В до -72.00 В |
| Критическое | от 0.00 до -50.00 В от -72.00 В до -75.00 В |

4. Система электропитания допускает использование переменного тока от сети или от опорного источника питания, например от аварийного генератора. Этот переменный ток преобразуется в стабилизированный, отфильтрованный выходной сигнал -60 В по постоянному току с низким уровнем шума для оборудования телефонной связи.

5. Параллельно выходу выпрямителей подключаются резервные батареи. Во время нормальной работы с выхода выпрямителя подается питание на оборудование связи и заряющий ток на резервные батареи. В случае аварийного отключения коммерческой линии электропитания на оборудование связи начинает поступать постоянный ток с выхода резервных батарей.

Для такого перехода не требуется дополнительной коммутации, так как это обеспечивается параллельным электрическим включением выпрямителей и резервных батарей. Резервная емкость батарей должна соответствовать требованиям заказчика. Обычно она составляет 1-4 часа для обслуживаемых помещений и 4-8 часов для необслуживаемых помещений.

6. Для более мелких потребителей электроэнергии, таких как выносной модуль коммутации, рекомендуется использовать герметизированные ламповые регулируемые батарей.

7. Рекомендуемый срок службы батарей - 20 лет при температурном режиме 25~С.

Количество циклов в течение срока службы <= 200.

8. Для соединения источника питания и оборудования станции рекомендуется использование силового кабеля или медных шин.

Допустимое падение напряжения не должно превышать 1 В. Величина поперечного сечения кабеля и его длина зависит от проекта здания станции.

9. Точкой входа силового кабеля на устройстве управления питанием и кроссе является интерфейс А. Характеристики интерфейса А приведены ниже.

В случае короткого замыкания и сгорание плавкого предохранителя в другой системе в течение 4 мс могут иметь место переходные процессы с энергией до 10 Вс для больших кабелей (225 Н) и до 2 Вс для маленьких кабелей (45 Н).

10. Для обеспечения гарантированного напряжения переменного тока (220 В) для периферийного оборудования станции (принтеры, дисплеи и т.д.) должен быть предусмотрен преобразователь напряжение в источниках питания станции.

11. Максимальный широкополосный шум генерированный станцией будем следующим:

25 Гц - 5 кГц	2 mV (максимальное значение)

25 Гц - 20 кГц	20 mV (среднее значение)

Оба измерения делаются псофометром соответствующим рекомендациям МККТТ О.41.

12. Оборудование связи удовлетворяет этим условиям, когда максимальный уровень широкополосного шума в источнике питания не превышает:

25 Гц - 5 кГц	10 mVp

25 Гц - 20 кГц	50 mVms

13. Источник питания должен давать возможность индикации и передачи в систему наблюдения по последовательному порту RS232 следующих аварийных ситуаций:

a. Авария выпрямителя

b. Авария переменного напряжения

c. Главный и вторичный предохранитель

d. Батареи разряжены

e. Отсутствие высокого напряжения и основной сигнал аварии для панели визуального/звукового оповещения об аварии.

14. Станционное оборудование использует экранированную систему заземления. Станционное здание должно иметь на каждом этаже контуры заземления соединенные между собой и присоединенные к главному устройству заземления. Системы распределения электропитания располагается наверху станционных стативов и должна быть подключена к контуру заземления на каждые 5 м по меньшей мере дважды. Положительный полюс источника питания должен быть подключен прямо к главному устройству заземления и к системе распределения электропитания.

2. Модуль управления

2.1. Модуль управления содержит:

-	центральный блок обработки;

-	контроллер дисковых устройств;

-	высокоскоростные лентопротяжные устройства.

2.2. Процессор модуля управления выполняет те функции обработки, которые не могут быть эффективно выполнены коммутационным модулем. Процессор также управляет записью и считыванием данных высокоскоростного устройства хранения данных на магнитной ленте. Данные передаются от модуля управления, а также от других процессоров.

2.3. Функции модуля управления выполняются модульными блоками, расположенными в процессорном стативе.

Процессорный статив содержит:

-	центральный блок обработки

-	контроллер дисковых устройств

-	основную память

-	процессор ввода/вывода

-	порт коммутации.

Статив также содержит вентиляторы.

2.4. Все функции процессора дублируются (за исключением порта коммутации) для обеспечения надежной безотказной работы при неисправностях.