2.34. ПРОВЕРКА АБОНЕНТСКИХ УСТАНОВОК

1. АТС имеет возможность проверки и измерения параметров абонентского стыка станции, абонентских линий и абонентских установок.2. Проверки и измерения запускаются: периодически в часы малой нагрузки (например, в ночное время);

по директиве оператора из бюро ремонта местной телефонной сети (например, после жалобы абонента).

2. АТС обеспечивает измерение следующих параметров абонентских линий:

постоянное напряжение между каждым проводом абонентской линии и плюсом станционной батареи (в диапазоне от 0 В до +100 В с погрешностью ( 5%); переменное напряжение в диапазоне частот от 50 до 1000 Гц (действующее значение) между каждым проводом абонентской линии и плюсом станционной батареи (в диапазоне от 0 до 20 В с погрешностью не более (0,2 В, в диапазоне от 20 до 300 В с погрешностью не более (10%; сопротивление изоляции между проводами абонентской линии, а также между каждым проводом и плюсом станционной батареи (в диапазоне от 0 до 10 кОм с погрешностью не более ( 1 кОм, в диапазоне от 10 кОм до 1000 кОм с погрешностью не более (10%); электрическая емкость между проводами абонентских линий (в диапазоне от 0 до 5 мкФ с погрешностью не более (10%).

3. На результаты измерений параметров абонентских линий не влияют параметры (например, емкость, сопротивление и т.д.) монтажных кабелей от АТС до кросса, т.е. при отключенной абонентской линии емкость равна нулю, при коротком замыкании на кроссе сопротивление линии равно нулю.

4. АТС обеспечивает проверки и измерения параметров номеронабирателей абонентских установок.

4.1. Для импульсных номеронабирателей выполняются следующие проверки и измерения:

количество принятых импульсов набора номера в каждой серии; максимальное и минимальное значения периода следования импульсов набора в каждой серии в пределах от 85 мс до 120 мс с погрешностью не более 
(1 мс; максимальное и минимальное значение импульсного коэффициента в каждой серии в пределах от 1,35 до 1,80; длительность последнего размыкания шлейфа (последнего импульса серии) с точностью (1 мс; максимальная длительность дребезга контактов в каждой серии (при замыкании и размыкании) в пределах от 0 до 7 мс с погрешностью не более ( 1 мс.

4.2. Для абонентских установок с частотным набором номера проверяются следующие параметры:

частота в пределах от 600 до 2000 Гц с погрешностью не более 
((1,5% + 2 Гц);

уровень частоты в пределах от минус 6 до 0 дБм с погрешностью не более 5%;

длительность в пределах от 30 до 100 мс с погрешностью не более 
( 5 мс.6.

АТС обеспечивает возможность проверки передачи в абонентскую линию сигнала от генератора вызывного сигнала.