2.35. ТPЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХPАНЕ ТPУДА

1. При эксплуатации оборудования АТС должно обеспечиваться выполнение требований ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.003-74 по технике безопасности и производственной санитарии для обслуживающего персонала АТС. Основные требования по технике безопасности и особенностям эксплуатации оборудования АТС должны быть изложены в эксплуатационной документации и продублированы на видных местах оборудования АТС в виде предупредительных надписей и знаков опасности. Знаки, используемые для их выполнения, должны наноситься по ГОСТ 26568-85, ГОСТ 12.4.027-76 и размещаться на изделиях в местах, удобных для обзора.

2. Оборудование АТС, обслуживание которого связано с перемещением обслуживающего персонала, должно иметь безопасные и удобные по конструкции и размерам проходы и приспособления или устройства для ведения работ.

3. В процессе эксплуатации замена неисправного оборудования должна производиться на уровне ТЭЗов и съемных блоков, масса которых не должна превышать 10 кг, а при высоте стативов более 2,5 м (например, в кроссе) поставки оборудования должны предусматривать специальные передвижные лестницы-стремянки, гарантирующие безопасность работы персонала на верхнем ярусе.

4. По способу защиты обслуживающего персонала АТС от поражения электрическим током оборудование АТС должно быть отнесено к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 (должно иметь рабочую изоляцию и элемент для подключения защитного заземления).

5. Оборудование АТС, испытательные стенды, средства измерений должны быть заземлены по ГОСТ 12.1.030-81 и должны иметь корпусные зажимы, возле которых помещен знак заземления, выполненный по ГОСТ 21130-75.

6. Токоведущие части оборудования АТС должны быть надежно изолированы. Корпуса оборудования АТС должны быть заземлены, а доступные прикосновению металлические нетоковедущие части оборудования, которые при пробое изоляции могут оказаться под напряжением, должны иметь электрическое соединение с элементами для заземления.

Значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

7. Конструкция оборудования АТС должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала и защиту оборудования при воздействии перенапряжений и избыточных токов, возникающих от грозовых разрядов, влияния высоковольтных линий электропередач и контактов с низковольтной электросетью, для чего конструкция оборудования АТС должна исключать возможность попадания электрического напряжения на наружные металлические части всех приборов, в том числе на металлические ручки и рукоятки органов управления, рукоятки шкафов и защитных кожухов.

При выдвижении кассет (блоков) из стоек оборудования сначала должны размыкаться токоведущие части, а затем цепи заземления. Конструкция кассет (блоков) выдвижного исполнения должна обеспечивать фиксацию их в рабочем положении и иметь блокировку, не позволяющую вкатывать или выкатывать их во включенном положении.

8. Конструкцией и схемами оборудования АТС должна быть предусмотрена сигнализация при нарушении нормального режима работы, а в необходимых случаях средства автоматического отключения оборудования от источников электроэнергии при опасных неисправностях, авариях и при режимах работы, близких к опасным.

9. Все открытые токоведущие части с напряжением переменного тока свыше 42 В, доступные для случайных соприкосновений, должны быть закрыты щитками (экранами).

Прокладка незащищенных изолированных проводов должна производиться на высоте не менее двух метров от уровня пола или площадки обслуживания. Защитные щиты, кожуха и др. приспособления должны быть надежно закреплены.

10. Защитное заземление или "зануление" оборудования с напряжением питания 220/380 Вэфф должно обеспечивать защиту персонала от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Сопротивление заземляющего устройства электроустановки напряжением до 1 000 В с заземленной нейтралью должно быть не более 2,4 Ом при межфазных напряжениях 660, 380 и 220 В трехфазного источника питания (для однофазного источника питания напряжений 380, 220 и 127 В - 8 Ом), а для электроустановки с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства в стационарных сетях должно быть не более 10 Ом.

11. Пожарная безопасность основного оборудования АТС и его составных частей должна обеспечиваться как при нормальном, так и при аварийном режимах работы. В оборудовании АТС и его окружении не допускается применять легковоспламеняющиеся и поддерживающие горение элементы, материалы, вещества, покрытия, а также материалы, способствующие появлению статического электричества.

12. В целях защиты обслуживающего персонала АТС от производственного шума, генерируемого оборудованием АТС, рабочие места операторов должны быть оборудованы в отдельном изолированном помещении, соответствующем ГОСТ 12.1.029-80 и ГОСТ 12.1.003-83. Допустимый уровень шума должен соответствовать "Санитарным нормам допустимых уровней шумов на рабочих местах" N 3223-85 (не более 65 дБ).

Микроклимат на рабочем месте оператора должен соответствовать "Санитарным нормам микроклимата производственных помещений" N 4088-86.