6. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Все типы оборудования АТС должны допускать длительную круглосуточную эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Станции малой емкости и удаленные модули рекомендуется эксплуатировать, как правило, в запертых помещениях при периодических посещениях обслуживающим персоналом.

2. При централизованной эксплуатации и техобслуживании контроль технического состояния и функционирования осуществляется центром эксплуатации и технического обслуживания (ЦТЭ). Команды ММL передаются из ЦТЭ на связанные с ним АТС, а аварийные сообщения и ответы поступают автоматически в ЦТЭ со всех станций, включенных в зону ЦТЭ.

3. Техническое обслуживание станции должно основываться преимущественно на контрольно-корректирующем методе.

4. При появлении неисправностей на АТС, вмешательство обслуживающего персонала в работу станции должно происходить в соответствии с категориями экстренности аварийных сообщений, что означает превышение заданных значений показателей качества обслуживания.

5. Организация текущего технического обслуживания, включающего замену поврежденных плат, запуск тестов устройств управления и внешних периферийных устройств, должна быть определена инструкциями.

6. На оборудовании станции запрещается проводить какие-либо работы без предварительного определения "подозрительного" участка или устройства с помощью программных средств технического обслуживания и без определения места повреждения с помощью устройств диагностики.

Блокировка отдельных цепей и устройств может выполняться только программным путем. Физическое отключение или снятие платы для этой цели не допускается.

7. Устранения неисправностей в поврежденных платах осуществляется в центре ремонта.

8. Технические средства и программное обеспечение должны позволять:

- оперативный контроль за реальной телефонной нагрузкой;

- контроль качества обслуживания;

- контроль технического состояния и функционирования всех видов оборудования (коммутационного, управляющего, трактов ИКМ, соединительных линий, электропитающих устройств др.);

- централизованный контроль абонентских линий и включенных в них оконечных устройств;

- сбор информации по контролю за состоянием оборудования, данных учета стоимости, учета нагрузки и качества обслуживания.

9. При централизованном техническом обслуживании с ЦТЭ среднее время, затрачиваемое на обслуживание оборудования, не должно превышать 0,05 человеко-часов на эквивалентную абонентскую линию в год ( без учета времени приезда персонала на объект).

10. Эксплутационная документация должна содержать:

- инструкции по техническому обслуживанию;

- инструкции по эксплуатации;

- справочник по аварийной сигнализации;

- справочник по командам ММl;

- ремонтную документацию.

11. На АТС и в ЦТЭ должно быть предусмотрено систематическое и четкое ведение журналов и форм технической отчетности, а также учет посещений станции персоналом с описанием выполненных работ.

Обработка журналов должна позволять:

- подготовить сводки статистических данных и отчетов;

- ежемесячно оценивать сохранение эффективности функционирования станции;

- подготовить срочные (при необходимости) и плановые мероприятия по улучшению эксплуатации и технического обслуживания;

- готовить обоснованные рекомендации и предложения Изготовителю по дальнейшему совершенствованию оборудования и программного обеспечения.

12. Заказчик и Изготовитель до начала эксплуатации АТС должны решить вопросы организации ремонта повреждающихся плат и возобновления ЗИП; при этом необходимо учитывать:

- в период гарантийного обслуживания функции ремонта и возобновления ЗИП осуществляет Изготовитель в рамках основного контракта на поставку станции.

- на последующий период указанные функции выполняет Изготовитель по отдельному контракту.

- при поставке нескольких станций в одном регионе по инициативе Заказчика может быть заключен контракт с Изготовителем на поставку центра ремонта и ремонтной документации.

13. Для обеспечения наиболее благоприятных условий окружающей среды для персонала и аппаратуры рекомендуется поддерживать в технических помещениях температуру в пределах 18-25o С и относительную влажность 30-70%. Для этой цели помещения должны оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией с кондиционированием поступающего воздуха. Вентиляция должна быть снабжена фильтрами, предотвращающими поступление пыли и вредных газообразных химических веществ в автозал и другие технические помещения. В помещениях должна соблюдаться чистота. Помещения должны убираться и полы протираться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

14. При обращении с платами с целью предотвращения грязи и механических повреждений, трогать платы разрешается лишь с края чистыми руками. Ремонт или настройка плат не должны выполняться в автозале. Подробная информация должна приводиться в документации по эксплуатации и техобслуживанию.

15. При установке плат на стативы, их запирающие рычаги должны быть открыты до снятия платы и закрыты после установления платы на место. Необходимо проверить, чтобы на место была установлена правильная плата, а также чтобы разъем прошел в гнездо без особого усилия. Некоторые платы должны сниматься со статива или устанавливаться в статив лишь после отключения питания. Такие платы должны быть специально маркированы.

16. Запасные платы должны храниться в транспортировочных ящиках. Неисправные платы должны четко отмечаться с указанием всей необходимой информации о неисправности. Эти платы должны храниться в полиэтиленовых перевозочных упаковках.

17. Устройства с полупроводниками легко повреждаются из-за статического заряда, который индуцируется между персоналом и материалами поверхностей плат. Платы, содержащие чувствительные компоненты, должны быть указаны соответствующими наклейками. До снятия платы со статива, персонал должен разрядить все статические заряды путем прикосновения к заземленной металлической раме статива.

18. Все чувствительные устройства оборудования маркируются символами предупреждения с целью информирования персонала о том, что плата требует специальных мер предосторожности.

Символами являются знаки предупреждения:

- о максимально допустимом напряжении;

- о чувствительности к статистическому электричеству;

- о том, что плата незаменима другой платой;

- о том, что плата допускает повышенную температуру.

19. При хранении, эксплуатации, регулировке и перевозке магнитных носителей должны быть соблюдены рекомендации Изготовителя.

20. При обращении с персональными компьютерами и печатающими устройствами должны соблюдаться рекомендации Изготовителя. Температура окружающей среды должна быть ниже 35o С не менее 90% времени эксплуатации персонального компьютера. Наиболее благоприятные условия 18-25o С относительная влажность 40-60% .

21. Изготовитель в период гарантийного срока оказывает техническую помощь персоналу Заказчика и осуществляет бесплатный ремонт поврежденных плат. В следующий период эксплуатации Изготовитель осуществляет контроль за состоянием оборудования, для обеспечения требуемых технических характеристик и надежности системы и выполняет совместно с персоналом Заказчика необходимые меры для совершенствования системы.